|  |  | Мал. 4. Схема монтажу двопільних воріт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підпис і дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. інв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інв. № ориг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МВ-01.00.000 ПС | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Зм. | Арк.. | № докум. | Підп. | Дата |  |  |

|  |  | Товариство з обмеженою відповідальністю "МВСС" Двері протипожежні ## ПАСПОРТ ## МВ-01.00.000 ПС |
| --- | --- | --- |
| Підпис і дата |  |  |
| Інв. № дубл. |  |  |
| Взам. інв.№ |  |  |
| Підпис і дата |  |  |
| Інв. № ориг. |  |  |

|  |  | 1 Основні відомості та технічні дані Люки, двері і ворота протипожежні з межею вогнестійкості 15, 30, 45 і 60 хвилин однопільні або двопільні, суцільні або з осклінням, ліві або праві (далі по тексту — двері) призначені для встановлення в протипожежних стінах та перегородках з метою обмеження розповсюдження пожежі і факторів супутніх пожежі (диму, вогню, газів) в прилягаючі приміщення, а також для забезпечення умов евакуації людей протягом нормованого проміжку часу. Двері виготовляються згідно з ДСТУ Б В.2.6.-77:2009 в таких модифікаціях: Позначення згідно технічним умовам; Позначення згідно конструкторській документації; Найменування; Межа вогнестійкості, хв., не менше; Ширина В, мм; Висота Н, мм; Маса, кг, не більше. ДП BxH 0,25 ДП BxH 0,5 ДП BxH 0,75; МВ-01.00.000 МВ-02.00.000 МВ-03.00.000; двері однопільні суцільні; 15 30 45; 770...1210; 1680...2640; 60...150. ДП BxH 1,0; МВ-04.00.000; 60. ДП BxH 1,0 С; МВ-33.00.000; те ж з осклінням. ДП BxH Д 1,0; МВ-05.00.000; двері або ворота двопільні суцільні; 1750...8000; 1750...5000; 140... 2000. ДП BxH Д 1,0 С; МВ-06.00.000; те ж з осклінням. Л BxH 1,0; МВ-07.00.000; люки однопільні суцільні; 409 ...1067; 490 ...2486; 10...130. Л BxH Д 1,0; МВ-08.00.000; люки двопільні суцільні; 840...1750; 480...1750; 20...150. Л BxH Д 1,0 С; МВ-09.00.000; те ж з осклінням. Загальні технічні характеристики дверей: 1.1 Зазор прилягання полотна дверей до площини коробки, мм, не більше.; 5. 1.2 Зусилля відчинення полотна дверей, Н (кгс), не більше...........................; 100 (10). |
| --- | --- | --- |
| Підпис і дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. інв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МВ-01.00.000 ПС |  |  |  |  |  |
|  |  | Зм. | Арк.. | № докум. | Підп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Інв.№ ориг. |  | Розроб. |  | Сокуренко |  |  | Двері протипожежні | Літера |  |  | Аркуш | Аркушів |
|  |  | Перевірив |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 |
|  |  | Т.контр. |  |  |  |  |  | МВСС |  |  |  |  |
|  |  | Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затвер. |  | Лисенок |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Мал. 3. Схема монтажу однопільних дверей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підпис і дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. інв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інв. № ориг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МВ-01.00.000 ПС | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Зм. | Арк.. | № докум. | Підп. | Дата |  |  |

|  |  | Мал. 2. Схема монтажу двопільних люків |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підпис і дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. інв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інв. № ориг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МВ-01.00.000 ПС | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Зм. | Арк.. | № докум. | Підп. | Дата |  |  |

|  |  | ### 2 Комплектність Найменування комплектуючих; Кількість. 1 Полотно дверей для однопільних……………........ для двопільних…………...……..; 1 2. 2 Коробка; 1. 3 Штирі або дюбелі (в залежності від отвору); 4÷24. 4 Замикаючий пристрій (замок) з паспортом; 1. 5 Зачинник дверний (доводник) з паспортом; 1. 6 Терморозширююча стрічка; по периметру дверей. 7 Паспорт; 1. Допускається комплектувати одним паспортом партію дверей при постачанні за однією адресою. 3 Гарантії виробника Фірма-виробник гарантує відповідність дверей вимогам ДСТУ Б В.2.6.-77:2009 при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації. Гарантійний строк експлуатації дверей становить 12 місяців з дня впровадження в експлуатацію і відраховується не пізніше 6 місяців з дня надходження їх замовнику. При порушенні замовником конструктивної цілісності виробу або їх комплектуючих (наприклад, замків та заломлюванню ключів у замках, псуванні зовнішнього покриття дверей), а також його переобладнанні, фірма-виробник гарантійні зобов’язання не несе. У разі виходу з ладу дверей (або їх комплектуючих) в період гарантійного строку при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації фірма-виробник зобов’язана провести безкоштовну заміну всіх деталей та вузлів, що вийшли з ладу. При цьому повинен бути складений акт-рекламація за участю і з підписами представників незацікавленої сторони. Акт повинен бути надісланий фірмі-виробнику не пізніше 10 днів з дня його складання разом з оригіналом документів про здачу дверей в експлуатацію. Акт направляється на адресу фірми-виробника: 07400 м. Бровари Київської обл. вул. Красовського, 26А, ТОВ «МВСС» 4 Свідоцтво про пакування ___________________________ , зав. № упаковані згідно до вимог ДСТУ Б В.2.6.-77:2009 Дата пакування "____" _______ 200__ р. Пакування провів __________________ Пакування перевірив ________________ 5 Свідоцтво про приймання _________________________, зав. № __________ маса, кг _____________ відповідає ДСТУ Б В.2.6.-77:2009 та визнаний придатним до використання. Представник ВТК ____________________ "____" _______ 200__ р. |
| --- | --- | --- |
| Підпис і дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. інв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інв. № ориг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МВ-01.00.000 ПС | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Зм. | Арк.. | № докум. | Підп. | Дата |  |  |

|  |  | 6 Транспортування, монтаж та експлуатація Двері транспортують всіма видами транспорту, які забезпечують захист від атмосферних опадів, відповідно до "Правил перевезення вантажів", що діють на цих видах транспорту. Двері повинні зберігатись в сухих приміщеннях з вентиляцією на дерев’яних прокладках. Двері можуть зберігатись в горизонтальному або вертикальному положенні. При цьому дверні полотна повинні бути зафіксовані. При вертикальному розміщенні вони повинні складатись на "ребро" більшого розміру на три прокладки товщиною не менше 50 мм і шириною 100 мм. Монтаж дверей повинен виконуватись у відповідності до схеми, що наведена на малюнках (відповідно до модифікації дверей) та технічному регламенту по монтажу протипожежних дверей. За допомогою вимірювальних приладів встановити коробку в отворі стіни і закріпити штирями або дюбелями (в залежності від отвору 424 штуки). Для кріплення в отвір з цегли застосовуються сталеві штирі або дюбелі 10 мм довжиною не менше ніж 160 мм, а в отвір з бетону — 100 мм. Кількість їх уточнюється в залежності від конкретного розміру отвору. Зазор між коробкою та отвором стіни ущільнюється цементно-піщаним розчином. На встановлену в отвір стіни коробку навісити на осі петель полотно дверей і відрегулювати роботу замикаючих пристроїв. Під час експлуатації дверей необхідно дотримуватись правил користування замикаючими пристроями (основним та додатковим), наведеними в паспортах на них. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підпис і дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. інв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інв. № ориг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МВ-01.00.000 ПС | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Зм. | Арк.. | № докум. | Підп. | Дата |  |  |

|  |  | Мал. 1. Схема монтажу однопільних люків |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підпис і дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інв. № дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. інв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інв. № ориг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МВ-01.00.000 ПС | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Зм. | Арк.. | № докум. | Підп. | Дата |  |  |